- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华容工业集中区三封园区自来水处理厂(2.5万t/d)建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华容工业集中区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐龙 |  |  |  | 联系人 |  | 程勇 |  |
| 通讯地址 | 华容县三封工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874079408 |  |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 414200 |
| 建设地点 | 华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧（厂区中心坐标E112°40′57.61〃，N29°32′42.45〃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 | 自来水的生产和供应业（D4610） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 14878.08 |  |  |  | 绿化率 (%) | 52.5 |  |  |
| 总投资 (万元) | 4000.84 |  | 其中环保投资(万元) |  | 145 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.62% |
| 评价经费 (万元) | — |  | 预期投产日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 目前三封工业园用水主要由华一水库水作为水源，直接供应原水至厂区，通过华一水库大坝上布置的虹吸管，利用重力流直供。据实地调查，岳华公路北侧厂区工业用水水头仅为5-8米。大部分厂区是将华一水库来水放入自建的坑塘蓄存后，再加压供生产用水。这种供水方式，直接增加生产成本，同时对水资源造成了浪费。 由于华容县规划将华一水库进行除险加固，且该工程已由湖南省水利厅以湘水函[2018]45号文批准建设，根据规划工程周期计划620个日历天。届时华一水库囤水放空至死水库容，库底存水通过水泵加压仅可保证石伏工业园区雪花啤酒的生产用水，无法再向三封工业园供水。随着芥菜产业园等厂区的投产，三封园区总需求量将达到10000m3/d。需水量大于供水量，这极大的制约了工业园区的发展。 在以上背景情况下，华容工业集中区管理委员会为保障三封工业园用水需求，拟在华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧建设“华容工业集中区三封园区自来水处理厂(2.5万t/d)建设项目”。 本项目建成投产后供水规模为2.5万吨/d，其中工业用水2.3万吨/d，生活用水0.2万吨/d。项目建设保障了华容工业集中区生活用水和工业用水，改善华容工业集中区环境、增加绿化面积、减少道路扬尘。同时，大大改善了华容工业集中区的投资环境，提高人民生活水平，保障人民身体健康，合理利用水资源，对推进华容工业集中区的发展建设，具有十分重要的意义。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年），本项目属于三十三 水的生产和供应业 95 自来水生产和供应工程，需编制环境影响报告表。华容工业集中区管理委员会委托我单位承担本项目的环境影响评价工作（详见附件1）。我单位接受委托后，经现场踏勘、资料收集、项目分析，编制完成本报告表。 本项目不涉及引水管道的建设，仅将长江至华容城关二水厂引水管道上的高位水池的原水引至厂区处理后进入园区供水管网供园区生产、生产使用，本次环评不含园区供水管网建设。 ### 二、编制依据 ### 2.1 环境保护法律、法规 - 《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行； - 《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； - 《中华人民共和国大气污染防治法》2018年12月26日修订； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日修正版； - 《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订； - 《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日起施行； - 《建设项目环境保护分类管理名录》2018年4月28日修正； - 《湖南省环境保护条例》（2019年修正案）2020年1月1日起施行； - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号； - 《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正）； - 《国家突发环境事件应急预案》2014年12月29日，国务院办公厅以国办函〔2014〕119号。 - 《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号； - 《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号； - 《土壤污染防治行动计划》国发〔2016〕31号； - 《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013 年12 月23 日）； - 《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划> 实施方案（2016-2020年）》（2015年12月31日）； - 《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17 号）。 ### 2.2 技术标准及规范 - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； - 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； - 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； - 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； - 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）》 - 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）； - 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）； - 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)； - 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）。 ### 2.3 相关文件 - 项目委托书； - 《华容工业集中区三封园区自来水处理厂(2.5万t/d)建设项目可行性研究报告》（北京中金万瑞工程咨询有限公司）； - 建设方提供的其他资料 三、供水规划 引用《华容工业集中区三封园区自来水处理厂(2.5万t/d)建设项目可行性研究报告》（北京中金万瑞工程咨询有限公司）内容： 3.1 供水水源 本项目水源为长江引水，依托现有长江至城关二水厂引水管的高位水池供水。 3.2 用水规模 设计年限：供水工程投产后水厂应能满足一段时间工业园用水需要为宜，过短，将总忙于水厂扩建而城市用水的紧张状况缓和不了，太长，又为投资能力所限制，同时也影响投资效益的发挥。再者，还应考虑到水厂属于城市建设的基础设施，应适度超前，以促进经济发展。设计基准年：2018年。设计水平年2028。 用水量预测：2028年年底：直接就业人口生活用水1300吨/日，工业用水（含消防、绿化等）1.07万吨/日。2028年底，直接就业人口生活用水2000吨/日，工业用水（含消防、绿化等）2.3万吨/日。 四、项目概况 4.1 项目基本情况 ⑴项目名称：华容工业集中区三封园区自来水处理厂(2.5万t/d)建设项目； ⑵建设单位：华容工业集中区管理委员会； ⑶建设地点：华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧； ⑷建设性质：新建； ⑸项目用地：项目总占地面积14878.08m2； ⑹供水范围：华容工业集中区三封园区 ⑺建设期限：建设期限为2019年10月至2020年12月，施工阶段为一年，竣工验收阶段为二个月。 4.2 项目地理位置及与周边外环境关系 本项目位于华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧（厂区中心坐标E112°40′57.61〃，N29°32′42.45〃），项目东侧现为旱地及林地、约300m为湖南海剂药业有限公司，西侧为湖南福尔康医用卫生材料有限公司，南侧为毛家110kv变电站；北侧为林地，约180m为新铺村白屋居民点。项目具体地理位置详见附图1、与周边外环境关系详见附图3。 4.3 项目建设内容 水源由长江供水，由长江至华容城关二水厂引水管上的高位水池引水至厂区处置（自流，厂区配套加压装置在进水压力不足情况下进行加压供水）。采用分质供水系统：工业企业供水处理规模为2.3×104m3/d；生活给水系统设计供水规模为2000m3/d。本项目建设总用地面积14878.08m2，总建筑面积1340.9m2，建筑占地总面积1183.03m2，构筑物占地总面积2159.54m2，道路面积2665.7 m2，绿化面积7810 m2，绿地率52.5%，围墙560m（H=2.5m），挡土墙530m，建筑密度7.95％，容积率0.09，停车位5个。 项目具体建设内容详见表1-1： 表1-1 工程项目组成及建设内容一览表 项目组成; 工程类型; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 工业用水处理工程; 设计规模2.3×104m3/d，设置格栅配水井（规模为2.5×104m3/d）、絮凝沉淀池（规模为2.3×104m3/d）、工业用水清水池（总体积3450m3，共两格，有效水深3.0m）、吸水井（分两格，有效水深3.0m）、送水泵房（规模为2.3×104m3/d）; 水源由长江供水管至华容城关二水厂高位水池引入（自流，厂区配套加压装置在进水压力不足情况下进行加压供水）. 生活用水处理工程; 设计规模2000m3/d，与工业用水处理工程共用格栅配水井，另设置钢制重力式无阀过滤罐（一体化水净化设备，规模为2000m3/d）、生活用水清水池（总体积300m3，共两格，有效水深3.0m）、吸水井（有效水深3.0m）、送水泵房（规模为2000m3/d）. 辅助工程; 管理用房; 位于厂区南侧，共2F，建筑面积为315.74m2; /. 高低压配电间、送水泵房（以下简称送水泵房）; 位于厂区南侧，共1F，建筑面积为420.5m2; /. 加药间; 位于厂区南侧，共1F，建筑面积为170.29m2; /. 加压泵房; 位于厂区东侧中部，共1F，建筑面积为111.86m2; /. 污泥脱水机房; 位于厂区东北侧，共1F，建筑面积为278.79m2; /. 门卫; 位于厂区东南侧，共1F，建筑面积为43.72m2; /. 公用工程; 供电工程; 由三封工业园电网供电; /. 消防工程; 厂区内设消防栓和室内灭火系统; /. 给水; 由厂内自来水管网供给; /. 排水; 项目外排生产废水为污泥压滤废水，直接排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后进市政污水管网；雨水进入厂区雨水收集系统，最终排入华洪运河; /. 环保工程; 废水; 项目排泥水及反冲洗水进入厂区配套水处理系统，设计工艺为综合排泥池（有效容积180m3）、浓缩池（有效水深3.5m）、贮泥池（有效容积115m3）、污泥脱水机房、回用水池（有效容积23.8m3），排泥水及反冲洗水经处理后上清液返回格栅配水井利用；污泥压滤水满足三封工业园污水处理厂进水水质要求，直接排入三封工业园污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理达到三封工业园污水处理厂进水水质要求后排入三封工业园污水处理厂处理; /. 固体废物; 污泥脱水后在污泥脱水机房暂存，定期送华容县生活垃圾填埋场填埋；废滤料由滤料供应商回收处置；废化学试剂经危废暂存间（2m2，设置在管理用房1楼）暂存后委托资质公司处置；场内设垃圾桶、垃圾箱，生活垃圾每日交环卫部门处理; /. 噪声; 设备隔声、减震; /. 风险防范; 原水风险监控与投加系统; /. 表1-2 本项目主要经济技术指标 序号; 项目; 指标; 备注. 一; 总用地红线面积; 14878.08m2. 二; 建筑面积. 1; 总建筑面积; 1340.9 m2. 2; 建筑占地总面积; 1183.03 m2. 3; 构筑物占地总面积; 2159.54 m2. 三; 道路面积; 2665.7 m2. 四; 绿化面积; 7810 m2. 五; 铺装面积; 1046.9 m2. 六; 容积率; 0.09. 七; 建筑密度; 7.95%. 八; 绿地率; 52.5%. 九; 围墙; 560m; H=2.5m. 十; 挡土墙; 530m. 十一; 停车位; 5个. 4.4 主要设备 项目设备情况见下表。 表1-3 项目设备一览表 工序; 设备名称; 规格和型号; 单位; 数量. 格栅配水井; 拦污栅; 3000x1000，栅条间隙30mm; 个; 1. 栏杆; /; m; 35. 刚性防水套管; DN600、DN500、DN150、DN100; 个; 5. 蝶阀; DN600、DN500; 个; 2. 絮凝沉淀池; 泵吸排泥桁车; 跨度16.1m，功率10kW; 台; 1. 快开排泥阀; DN150; 个; 12. 电磁四通阀; DN15; 个; 12. 排泥管; DN150，L=8m; 根; 12. 蝶阀; DN400、D300; 个; 6. 刚性防水套管; DN400、DN300、DN150; 个; 90. 栏杆; /; m; 100. 球阀; DN15; 个; 24. 钢制重力式无阀过滤罐; 一体化净水器; 100t/h; 套; 1. 闸阀; DN250、DN300; 个; 2. 刚性防水套管; DN300; 个; 1. 工业清水池; 蝶阀; DN500、DN300; 个; 4. 刚性防水套管; DN500、DN400、DN500; 个; 12. 溢流井; 2000x2000; 座; 2. 砖砌阀门井; Φ1800、Φ1500; 座; 4. 通气管; DN200; 根; 18. 液位计; 水深3m; 套; 2. 检修孔; ∅700; 个; 4. 生活清水池; 蝶阀; DN200、DN100; 个; 4. 水管吊架; 套; 2. 刚性防水套管; DN300、DN400、DN100; 个; 15. 溢流井; 1000x1600; 座; 2. 砖砌阀门井; Φ1600; 座; 2. 砖砌阀门井; 1000x1000; 座; 1. 通气管; DN200; 根; 4. 液位计; 水深3m; 套; 2. 检修孔; ∅700; 个; 2. 吸水井; 手电两用启闭机; SDQ-5; 台; 1. 刚性防水套管; DN500; 个; 2. 刚性防水套管; DN400; 个; 3. 刚性防水套管; DN300; 个; 1. 刚性防水套管; DN250; 个; 2. 通气管; DN200; 根; 4. 液位计; 水深3m; 套; 3. 送水泵房; 卧式离心水泵; 10SA-6J，600m³/h，H35m，95kW; 台; 3. 生活送水泵; FLG150-160，160m³/h，H32m，22kW; 台; 2. 电动单梁吊车; 跨度6m，额定起吊重量，1.5kW; 台; 1. 潜水排污泵; 1.1kW; 台; 2. 蝶阀; DN600; 个; 2. 蝶阀; DN400; 个; 3. 蝶阀; DN350; 个; 3. 蝶阀; DN250; 个; 2. 蝶阀; DN200; 个; 2. 止回阀; DN350; 个; 3. 止回阀; DN200; 个; 2. 止回阀; DN100; 个; 2. 加压泵房; 加压泵; 600m³/h，H15m，45kW; 台; 3. 电动单梁吊车; 跨度5m，额定起吊重量，1kW; 台; 1. 潜水排污泵; 1.1kW; 台; 2. 蝶阀; DN500; 个; 2. 蝶阀; DN350; 个; 6. 止回阀; DN500; 个; 1. 止回阀; DN350; 个; 3. 污泥浓缩池; 中心传动刮泥机; ZXG-15，周线速=2.5m/min，功率=1.5kW; 台; 2. 工作桥; 宽1200; m; 30. 污泥浓度计; /; 个; 2. 浮渣斗; /; 个; 2. 出水堰板; /; m; 80. 浮渣挡板; /; m; 76. 刚性防水套管; DN150; 个; 2. 刚性防水套管; DN200; 个; 4. 刚性防水套管; DN300; 个; 2. 回用水池; 潜水泵; Q=30m³/h,H=10m,N=3kW; 台; 2. 蝶阀; DN100; 个; 2. 止回阀; DN100; 个; 2. 伸缩节; DN100; 个; 2. 综合排泥池; 潜水泵; Q=18m³/h, H=15m,N=1.5Kw; 台; 4（2用2备）. 潜水搅拌器; QJB400/720-3,N=2.2Kw; 台; 2. 蝶阀; DN500; 个; 2. 蝶阀; DN100; 个; 4. 止回阀; DN100; 个; 4. 贮泥池; 搅拌机; D=7.0m,N=3.7kW; 台; 1. 刚性防水套管; DN200; 个; 1. 刚性防水套管; DN150; 个; 2. 栏杆; m; 24. 管道支架; 副; 1. 污泥脱水机房; 卧螺式沉降离心脱水机; LW450x1940，混合液处理量4～45m3/h（97.5%），长径比4.3，分离因数3100，总功率N=45kW，380V，重量2800kg，电机防护等级IP54，绝缘防护等级E级; 台; 2（1用1备）. 脱水机进料单螺杆泵; Q=1～26m3/h，H=40m,n=360r/min，N=7.5kW,380V,电机防护等级IP54,绝缘防护等级E级; 台; 2（1用1备）. 污泥切割机; WQ120,切割叶轮直径120mm,N=5.5kW,380V; 台; 2（1用1备）. 水平无轴螺旋输送机; L=6.0m，螺旋直径220mm，N=1.1kW，380V; 台; 1. 一级倾斜无轴螺旋输送机; L=7.8m，螺旋直径220mm，N=1.5kW，380V; 台; 1. 二级倾斜无轴螺旋输送机; L=3.0m，螺旋直径220mm，N=1.1kW，380V; 台; 1. 电动污泥斗; 成品，容积V=10m³，L×B×H=2.5×2.5×2.1m，配套电动平板闸门700×700，N=2.2kW，380V; 套; 1. PAM一体化溶解加药装置; 投药能力1～5kg/h，溶解箱容积1000L，溶液箱容积130L，总功率N=2.2kW，380V; 套; 1. PAM加药计量泵; Q=200～1000L/h，H=0.6MPa，N=0.75kW; 台; 2（1用1备）. LX电动单梁悬挂起重机; LX-3-3-A3，G（n）=30kN，起升高度H=6m，跨度S=3m，总功率N=4.8kW，380V; 台; 1. 轴流风机; T35-11型,Q=3810m3/h，N=0.37kW，380V; 台; 4. 压力表; Y-100，量程0～0.6MPa; 个; 2. 贮泥池进泥单螺杆泵; Q=32m³/h，H=20m，N=7,5kW; 台; 2. 加药间; 脉动式投药机; JD-I-300D,扬程0～30m，投加量0～100l/h，出口压力3.5kg/cm，N=10W; 台; 2. Y型过滤器; DN100; 个; 2. ABS防水套管; DN100，L=200mm; 个; 10. 隔膜式均流器; 3L，DN50; 个; 1. 放气阀; DN15; 个; 2. 定时清洗控制器; DN40; 个; 2. 电磁流量计; DN50; 个; 1. 电动球阀; DN40，PVC; 个; 2. 手动球阀; DN40/20/15，PVC; 个; 5. 搅拌机; 台; 3. 轴流风机; T35-11-2.8，N=0.18kW; 台; 5. 次氯酸钠发生器; 台; 2（1用1备）. 4.5 主要原辅材料及能源消耗 表1-4 项目主要原辅料及能源消耗 序号; 名称; 年耗量; 最大储存量; 储存方式; 储存位置. 1; 聚合氯化铝; 13.6t/a; 2t; 袋装; 加药间. 2; 石英砂; 24t/a（十年更换）; /; /. 3; 工业盐; 87.04t/a; 10t; 袋装; 生活用水加药间. 4; 电; 100万度/年; /; /; /. 5; 原水; 26932.675t/a; /; /; /. 6; AR 纯硫酸; 20kg/a; 2kg; 瓶装; 化验室（综合楼）. 7; 硝酸标准试剂; 20kg/a; 2kg; 瓶装. 8; 氨水; 60kg/a; 5kg; 桶装. 厂区不设危化品仓库，危化品暂存于化验室，化验室仅暂存一个星期的用量，每周定时向国家城市供水水质监测网岳阳监测站领取危化品。 4.6 建设方案 本项目水源为长江引水，依托现有长江至城关二水厂引水管的高位水池供水。根据岳阳广源水质检测有限公司检测报告（华容县自来水公司水源为同一长江引水管网供水），供水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长江取水口为地表水源地二级保护区）要求，水源的水质较好，工业用水采取絮凝沉淀的简单处理工艺，生活用水采取一体化污水处理设备处理后再经次氯酸钠消毒处理工艺。根据设计要求，生活用水及工业用水控制水质要求如下： 生活用水：需满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准要求，工业用水设计标准为； 生产用水：浊度低于5NTU，且不得含有氧化剂。 目前长江至华容县城关二水厂的引水规模为12万m3/d，现华容县城关二水厂处理规模约为8万m3/d，尚有余量满足本项目引水规模要求，若后期由于华容县城关二水厂处理规模增加，导致长江供水不足以满足项目要求，建设方需加强与相关部门协商，加强长江引水规模，确保本项目水源充足。根据附件4，华容县自来水公司已同意本项目在长江引水管道上取水。 4.7 总平面布置 （1）平面布置 本项目为新建项目，厂区东侧中部布置加压泵房、格栅配水井，厂区北侧布置反冲洗及排泥水处理系统（含综合排泥池、污泥浓缩池、贮泥池、污泥脱水机房、回用水池），厂区南侧布置水净化系统，包含工业用水处理设施（絮凝沉淀池、工业用水清水池及工业用水加药间）、生活用水处理设施（一体化净水设备、生活用水清水池）、工业用水加药间、加压泵房、送水泵房、吸水井、门卫及管理用房。 （2）厂区道路、大门、围墙 厂区道路均采用混凝土道路；厂区内各建筑物外侧至厂区道路边界一般保证在2.0～5.0m，便于各种管线的布置。厂区四周都有围墙，大门通过市政道路与城区联系。 项目总平面布置图见附图2。 五、公用工程 （1）给水 项目生产供水由长江至华容县城关二水厂引水管道供给，生活用水由本工程供给。 （2）排水 厂区内排水采用雨污分流、污污分流制。厂区雨水由雨水沟收集后排入南侧榕城大道市政雨水管网。 本项目废水主要为生产废水及生活污水。生产废水主要来源于絮凝沉淀池及一体化水净化设备的排泥水及设备反冲洗废水，废水中主要以无机物为主，并含有少量生产过程中投加的少量絮凝剂，废水与原水相比无其他外加有害物质，唯有沙量较高。经配套水处理系统处理后，上清液抽至厂区格栅配水井内循环利用，其他进入污泥脱水机房，污泥压滤水进入南侧榕城大道污水管网进三封工业园污水处理厂处理后达标排放。 生活污水经化粪池预处理后进入南侧榕城大道污水管网进三封工业园污水处理厂处理后达标排放。 （3）供电工程 本工程自来水厂用电负荷等级为二级负荷，自来水厂采用双回路供电，一路由工业园110KV变电站引入；一路由附近架空线引入。 六、劳动定员及工作制度 1、劳动定员：项目劳动定员共计10人。 2、工作制度：全年生产天数为365天，生产车间实行三班制；管理人员实行一班制。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧。项目地块为林地，东侧约300m为湖南海剂药业有限公司，西侧为湖南福尔康医用卫生材料有限公司，南侧为毛家110kv变电站，约50m为湖南力博电源科技有限公司（已停产）及华容县鑫源影印包装有限责任公司；北侧为林地。距离较近的为西侧湖南福尔康医用卫生材料有限公司，该公司主要生产脱脂棉、脱脂纱布等，且临近项目侧布置的是办公生活区。故周边环境对本项目建设无大的制约因素。项目所在区域环境质量现状较好，不存在与本项目有关的原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) ### 1、地理位置 华容县位于湖南省北端，岳阳市西境，地处东经112º18′31″—113º1′32″，北纬29º10′18″—29º48′27″之间。华容县北倚长江，县城距长江44公里，南滨洞庭湖，东距岳阳市区70公里，西至河北省石首市区35公里，东北与湖北监利县隔江而望。 本项目位于华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧（厂区中心坐标E112°40′57.61〃，N29°32′42.45〃），距离位置图见附图1。 ### 2、地形、地貌 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县地貌类型可分为平原（江河平原、溪谷平原、滨湖平原）、山地（岗地、丘陵、低山）。主要山岗山岭有：东山诸山（桃花山、昂头山、望夫山、小墨山、狮子山、天井山、墨山、七女峰、龙秀山、鼎山、黄湖山）、南山诸山（禹山、凤山）、独立诸山（马鞍山、白鼎山、团山、层山）。 ### 3、气候特征 华容县属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长”的特点。处于低纬区内，多年平均气温为16.7℃，年际温差24.4～25.1℃，多年平均降水量1289.9mm，10年一遇最大1小时暴雨强度为70.1mm。多年平均蒸发量1185.2mm，月平均温度28.7～28.9℃，极端最高气温39.7～40.4℃，极端最低气温-14.7～-10.5℃。山丘区温差大于湖区，北部温差大于南部。冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，春秋季风向不稳定，以偏北风居多，多年平均风速2.12m/s。 华容县虽然降雨充沛，但降雨径流年际变化大，时空分布不均匀。降雨在时间分布相对集中，年内降雨多集中在4～7月份，雨量占全年雨量的60%左右，4～9月份径流深占全年的85%左右，山丘区比湖区集中。 统计华容县现有气象站1960年至今的长系列气象观测资料，各站多年平均各月气象要素成果见下表。 表2-1 华容县多年平均各月气象要素成果表 气象要素项目; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 全年. 平均气温（℃）; 4.3; 5.6; 10.3; 10.5; 21.7; 25.4; 28.7; 28.2; 23.2; 17.8; 12; 6.4; 16.7. 平均相对湿度（%）; 79; 80; 82; 82; 81; 83; 81; 81; 81; 81; 79; 77; 81. 降水量（mm）; 37.5; 63.2; 101.8; 148.7; 166.3; 199.9; 116.1; 129.3; 71.6; 84.8; 68.9; 37.7; 1289.9. 蒸发量（mm）; 40.6; 41.2; 64.8; 94.7; 121.7; 133.5; 196.1; 172.3; 119.2; 88.7; 63.8; 48.6; 1185.2. 平均风速（m/s）; 2.8; 3; 3.1; 3.2; 2.7; 2.6; 3.2; 2.7; 2.8; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8. ### 4、水系、水文特征 （1）河流水系 华容县北倚长江，南滨东洞庭湖。洞庭湖现分为东洞庭湖、南洞庭湖和西洞庭湖三个部分。东洞庭湖面积1327.8 km2。县境内湖泊密布，水系发达，有内湖21个，蓄水面积74.5km2。县内内河共9条，共长95.1km。长江水系藕池河、华容河穿境而过。与本项目有关的水系主要为长江和华容河。 长江是中国水量最丰富的河流，水资源总量9616亿立方米，约占全国河流径流总量的36%，为黄河的20倍。其中地表水资源9513亿立方米，地下水资源2463亿立方米，重复水量2360亿立方米。由于流域入口众多，人均占有水量仅为世界人均占有量的1/4。长江水资源特征，主要反映在河川径流的时空分布上，流域地表水资源量占水资源总量的99%；在地表水资源中，河川径流量又占96%以上。汛期的河川径流量一般占全年径流量的70%～75%。径流地区分布也很不均匀，单位面积产水，以金沙江和汉江水系为最少，鄱阳湖和洞庭湖水系为最大；按行政区，青海、河南最小，湖南最大。 长江中游：长江中游是指从宜昌到江西省湖口为中游段，长955公里，流域面积68万平方公里。中游进入广大平原，河道比降变缓，与众多湖泊相连。其间主要支流清江、汉江，洞庭湖水系的湘、资、沅、澧四水和鄱阳湖水系的赣、抚、信、修、饶五河也通过两湖汇入长江。 华容河的入河口在湖北省调关镇附近，长江水进入后习惯上称华容河，经湖北省石首市焦山河，进入湖南省华容县万庚镇、城关镇后，分南、北二支至岳阳市君山区罐头尖汇合，经君山区旗杆咀入湖。经国务院批准，1958年冬堵调弦口，在旗杆咀建闸，从调弦口至旗杆咀全长69 km。根据湖南、湖北两省协议，当长江监利水位达到36.66m，预报有上涨时，调弦口需扒口分洪。 华容河，又叫“沱江” “沱水” ，位于湖南省华容县境内，北接湖北石首东部之调弦河荆江四水（长江入洞庭湖之支流）之一，南经湖南华容之洋河渡、万庾、县城、潘家渡，于旗杆咀（现属岳阳市君山区）注入洞庭湖。水路蜿蜒60.5千米，华容占35.5千米，湖南省内流域面积1128.8平方公里。 长江自华容县塔市驿镇五码口入境，流经塔市驿、东山镇洪山头、君山区洪水港、君山区广兴洲、岳阳楼区城陵矶、云溪区陆城、临湘市江南，至临湘市黄盖湖铁山嘴出境，华容县境内长江流程约32.7km。 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》、《湖北省地表水环境功能区类别》的规定，华容河自调关至麻里泗河段为饮用水水源保护区，华容河自华容县第二自来水厂取水口上游1000m至下游300m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，其它河段执行Ⅲ类标准。 （2）当地水资源情况 ①地表水资源 华容县地表水资源主要来源于天然降水，多年平均降水量1289.9mm，多年平均水资源总量为9.52亿m3。华容县为中度缺水县。 ②地下水资源： 华容县地下水类型为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水两大类型。 a）基岩裂隙水主要储集于元古界变质岩的构造裂隙和花岗岩风化带的网状裂隙中，基岩裂隙水水量贫乏，分布于第四系下。 b）松散岩类孔隙水主要储集于第四系砂和砂砾石层的孔隙中，分布于平原区。以地层单元为基础作为划分含水岩组的依据，区域内可划分为全新统、上更新统白水江组、中更新统白沙井组、下更新统汨罗组四个含水岩组。松散岩类含水岩组一般为多层结构，即上部为潜水，下部为两层或三层承压水，部分地区为单层承压水。 区内水系发育，河湖相连，沟渠相通，发育的地表水系为区内地下水源的赋存、补给提供了较好的条件。华容县地下水资源总量2.02亿m3，地下水非重复量为0.23m3，但地下水主要分布在县境西部和南部湖区平原。 据华容县综合水文地质图资料，县城周边地下水平资源贫乏，属于地下水贫水区，最近的机井也在离县城以西3km以外的地方。在有地下水区域均是单层承压水，开采深度约在20—50米之间，单井涌水量初期最大0.1—0.5万m3/d，矿化度0.2—0.5g/1，铁含量0.7mg/1—1.0mg/1，锰含量0.1mg/1—0.3mg/1。但资料分析，本地段地下水运移方向主要是自北西向南东方向运动，其补给主要为大气降水、河湖、沟汊地表水的渗入补给。 ③过境水资源 华容县位于长江以南，长江水资源丰富，多年平均入海水量达9760亿m3，占中国河川径流总量的36％左右。长江自华容县塔市驿镇五码口入境，流经塔市驿、洪山头、洪水港、广兴洲、城陵矶、陆城、江南至黄盖湖铁山嘴出境，多年平均过境水资源量达4520亿m3，可以充分满足本区域工农业生产和生活需要。 ### 5. 植被、生物多样性 华容县肥沃的土壤，温暖湿润的气候，适宜植物生长。森林植物有904种（含变种），按利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。新区植物以粮食作物（水稻）、经济作物（棉花）、水生植物（莲藕）为主，粮食作物主要分布在新区西部，水生植物主要分布在新区东部和中部，经济作物间杂其间，在区内居民点周围、道路和水渠两侧，主要分布着本土乔木和灌木，主要品种有水杉、垂柳、松柏、泡桐等。 华容县境内动物资源分三大类。家畜家禽共有猪、牛等10种。水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物江豚、丽蚌等37种；三级保护动物豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种，兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。本项目所在地生态环境良好，区内及周边区域动物种类繁多，主要动物种类有白鹭、麻雀、蛇、鱼类、黄鼠、蝙蝠等。本项目区域范围内未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 经调查，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。 6、区域环境功能规划 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 华洪运河; 渔业用水; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。. 3; 声环境功能区; 3类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（三封工业园污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2018年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自岳阳市环境保护局公开发布的2018年环境质量公报，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目厂界距离该监测站点1.38km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2018年华容县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 0.300; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 0.327; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 0.650; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 0.688; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.9; 4mg/m3; 0.475; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 0.975; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 1.371; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 1.547; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 1.229; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 160; 0.975; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及华容县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 2、地表水环境质量现状 本次评价引用湖南谱实检测技术有限公司于2018年4月13日～2018年4月19日对湖南省雅迭香科技有限公司的地表水环境质量监测数据说明项目周边环境质量现状。 （1）监测断面：W1：三封工业园污水处理厂华洪运河排放口上游200m， W2：三封工业园污水处理厂华洪运河排放口下游500m。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群、动植物油。 （3）监测时段及频率：2018年4月13日-2018年4月14日，连续2天，每天一次。 （4）监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 水质监测结果见下表。 表3-2 水质监测结果一览表（单位：mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L） 采样点位; 采样日期; 检测结果. 粪大肠菌群; pH; COD; BOD5; TP; 氨氮; 动植物油. W1三封工业园污水处理厂华洪运河排放口上游200m; 4月13日; 1400; 6.87; 12; 3.0; 0.09; 0.673; 0.03. 4月14日; 1400; 6.94; 14; 3.2; 0.08; 0.655; 0.03. W2三封工业园污水处理厂华洪运河排放口下游500m; 4月13日; 1700; 6.86; 15; 3.5; 0.13; 0.709; 0.04. 4月14日; 1700; 6.79; 16; 3.6; 0.10; 0.694; 0.04. 标准值; 10000; 6-9; 20; 4; 0.2; 1.0; /. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 以上监测结果表明：华洪运河监测断面所监测的水质因子均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质良好。 3、声环境质量现状 （1）监测点 项目共设置4个监测点。监测点位详见表3-4： 表3-4 区域环境噪声监测点位一览表 监测点; 测点代号; 备注. 厂界噪声; N1; 厂界东侧1m; /. N2; 厂界南侧1m; /. N3; 厂界西侧1m; /. N4; 厂界北侧1m; /. （2）监测时间及监测频率 监测时间为2019年8月26-27日，监测两天，昼夜各监测一次。 （3）仪器型号及编号 监测仪器型号及编号为AWA6228多功能声级计（XHJ-0715）、测定时为晴天，昼间风速＜5m/s，符合声学环境调查的条件。 （4）监测及评价结果详见表3-5： 表3-5 噪声现状监测分析一览表 单位：dB(A) 监测点位; 昼间噪声; 夜间噪声; 执行标准; 超标值. N1; 厂界东侧1m; 53.5; 43.8; 65/55; 0/0. N2; 厂界南侧1m; 57.4; 45.7; 65/55; 0/0. N3; 厂界西侧1m; 56.3; 45.3; 65/55; 0/0. N4; 厂界北侧1m; 52.6; 42.5; 65/55; 0/0. 由上表可知，厂界四周环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、生态环境 本项目所在地块由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培植被（行道树、绿化树种等）；动物多为家养动物，无国家或地方规定的保护性动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧，属于华容工业集中区三封工业园，周边敏感点较少。本次评价大气环境及声环境敏感点主要为东侧及北侧新铺村白屋居名点，地表水环境主要为南侧约3.0km的华洪运河。具体见下表及附图3。 表3-6 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标/m; 相对方位、距离; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区. X; Y. 大气 环境; 新铺村白屋居民点; 150; 50; N150m; 10户，约46人; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 新铺村白鸽塘居民点; -320; -50; W 320m; 约40户、160人; 居住. 湖南福尔康医用卫生材料有限公司办公生活区; 0; 30; W5m; 约100人; 办公生活区. 声环境; 新铺村白屋居民点; 150; 50; N150m; 4户，约16人; 新铺村白屋居民点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 湖南福尔康医用卫生材料有限公司办公生活区; 0; 30; W5m; 约100人; 办公生活区. 地表水; 华洪运河; S 3km; 中河; 渔业 用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水; 项目区及周边区域; 周边6km2内地下水井; GB/T14848-2017中Ⅲ类. 环境风险; 新铺村白屋居民点; 150; 50; N150mm; 10户，约46人; 居住; /. 新铺村白鸽塘居民点; -320; -50; W 320m; 约40户、160人; 居住; /. 湖南福尔康医用卫生材料有限公司办公生活区; 0; 30; W5m; 约100人; 办公生活区; /. 社会环境; 110KV毛益线01号（110KV桃毛线02号）; W5m; /; 供电; 不受影响. 备注：以厂区西北角作为坐标原点（0，0）.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 本项目位于华容工业集中区三封工业园区，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类区，执行二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水环境 本项目生活污水及污泥压滤水经园区污水管网排入三封工业园污水处理厂，三封工业园污水处理厂出水排入华洪运河，华洪运河流经3000m后汇入华容河。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，华容河（华容大桥至六门闸(北支)）水环境功能为渔业用水，水质类别为III类水体。根据支流水质不低于干流的原则，且华洪运河上不涉及居民饮用水取水情况，因此，华洪运河水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L；pH值无量纲 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 粪大肠菌群（个/L）. III类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. 3、声环境 本项目位于华容工业集中区三封工业园区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区，执行3类标准。标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控限值要求。 2、废水：本项目生活污水及污泥压滤水预处理后经园区污水管网排入三封工业园污水处理厂，不直接排入地表水体。废水执行三封工业园污水厂进水水质要求，具体限值见下表。 表4-4 污水排放标准最高限值 单位：mg/L 标准类别; pH; COD; SS; BOD5; 动植物油; NH3-N; 总磷. 园区污水厂进水水质标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤300; /; ≤35; ≤8. 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 运营期项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，具体标准值见表4-9。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物：项目产生的一般固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。 危险固体废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单要求。 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家十三五实施主要污染物排放总量控制的相关要求，针对本项目特点，要求本项目各污染物排放达到国家有关环保标准项。本项目外排生产废水为污泥为污泥压滤水，主要污染物为SS；生活污水经化粪池处理后排至三封工业园污水处理厂，其总量指标纳入三封工业园污水处理厂范围内，总量指标为COD：0.103t/a、NH3-N：0.010t/a。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节简述 项目的实施主要分为施工期和运营期两个阶段。 1、施工期 本项目属于市政设施建设。施工期建设涉及基础工程建设、主体工程建设、装饰装修和管道设备安装、管道敷设。 建（构）筑物建设的工艺流程见图 5-1。 施工期主要污染工序： （1）废气 本项目施工期间使用商品混凝土，不存在混凝土制作过程产生的扬尘污染。对建设场地附近区域环境空气产生影响的主要因素为： a 施工工地的各类建构筑物扬尘 b 施工机械燃油排放的尾气。 （2）废水 本工程在施工期对水环境的影响主要来自施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、地下涌水、结构阶段混凝土养护废水、基坑废水、降雨产生的含泥水及各种车辆冲洗水。 （3）噪声 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在 80dB（A）以上，其中声级最大的是打桩机，声级达105dB（A），施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。 （4）固体废弃物 施工期固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、土建施工产生的建筑垃圾及开挖土石方等。 2、运营期 （1）工艺流程及产污环节图 图5-2运营期工艺流程及产污环节图 净水工艺说明如下： 本工程采用长江至华容县城关二水厂高位水池的引水，由HDPE管引入厂区。经加压泵房（正常情况为自流进入，水流压力不足情况开启加压泵）进入格栅配水井，格栅配水井设计规模为25000m3/d，经处理后的原水再进入絮凝沉淀池，设絮凝沉淀池一座，分为两格，设计沉淀时间为16min，沉淀池规模为2.3×104m3/d，控制出水浊度<5NTU；在絮凝沉淀池中加入PAC，经絮凝沉淀处理后分别进入工业用水净化系统及生活用水净化系统。 工业用水净化系统：工业用水净化系统先进入工业用水清水池，设计总容积为3450m3，共两格，有效水深为3.0m；再经吸水井（两格，有效水深3.0m）进入送水泵房，工业用水泵设计规模为23000m3/d，经工业用水水泵引至园区管网，供管网企业作为工业用水。 生活用水净化系统：生活用水净化系统经中途提升泵将絮凝沉淀处理后的原水提升至钢制重力式无阀过滤罐进行过滤处理，再经次氯酸钠消毒处理后进入生活用水清水池，生活用水清水池设计总容积为300m3，共两格，有效水深为3.0m；再经吸水井（两格，有效水深3.0m）进入送水泵房，再经生活用水水泵引至园区管网，供管网企业作为生活用水，生活用水泵设计规模为2000m3/d。 次氯酸钠制备原理：该设备以食盐水作为原材料，通过电解反应产生次氯酸钠溶液。 1）次氯酸钠发生器为组合形式，通过稀盐水计量投加入电解槽，通过硅整流器接通阴阳极直流电源电解生成次氯酸钠。 2）1公斤次氯酸钠盐耗：4.0-4.2；4.3-4.5KW。 3）在盐水溶液中含有Na+、H-等几种离子，按照电解理论，当插入电极时，在一定的电压下，电解质溶液由于离子的移动和电极反应，发生导电作用，这时CL-、OH-等负离子向阳极移动，而Na+、H+等正离子向阴极移动，并在相应的电极上发生放电，从而进行氧化还原反应，生产相应的物质。 4）盐水溶液电解过程可用下列反应方程式表示：NaCl=Na++Cl- 5）阳极电解作用：H2O=H+OH- 2Cl-2e—→Cl2↑ 阴极电解作用：2H-+2e—→H2↑ 6）在无隔膜电解装置中，电解质和电解生成物氢气众溶液里向外逸出之外，其他均在一个电解槽内，由于氢气在外逸过程中对溶液起到一定的搅拌作用，使两极间的电解生成物发生一系列的化学反应，反应方程式如下： 2NaCl+2H2O→2NaOH+H2↑+Cl2 2NaOH+Cl2→NaClO+NaCl+H2O 7）在无隔膜电解盐水，溶液的总方程式即为上列两个反应式相加得。NaCl+H2O+2F→NaClO+H2↑ 其中：F为法拉第电解常数，其值为26.8安培小时，或96487库伦。 8）次氯酸钠发生器由电解槽、硅整流电控柜、盐溶解槽、冷却系统及配套PUVC管道、阀门、水射器、流量计等组成。将3~4稀盐液加入电解槽内，接通12V直流电源，通过调节电解电流电解产生次氯酸钠，由水射器吸收混合送出消毒液，或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。 营运期主要污染工序： 废气：水厂运营期正常情况下基本无生产废气排放； 废水：主要为滤池反冲洗废水（生活用水净化系统）、絮凝沉淀池排泥水（生活用水及工业用水净化系统）、生活污水； 噪声：刮泥机、搅拌器、脱水机、风机、水泵等设备运行噪声； 固废：污泥、生活垃圾、废石英砂、废包装材料、废化学试剂。 二、污染源强 1 、施工期污染源强分析 （1）废水 ①施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 生活废水：项目平均施工人数为20人，用水量按100L/人·d计，整个施工期约12个月，则施工期用水量为730m3；污水产生系数为0.8，则施工期产生生活污水量为584m3，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为350mg/L、180mg/L、220mg/L和35mg/L，施工期产生量为COD：0.204t、BOD5：0.105t、SS：0.128t、氨氮0.020t。生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网进入三封工业园污水处理厂进行处理达标后外排。 ②施工废水 施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备和运输车辆、灌浆过程中产生的施工废水。根据同类项目预测，项目正常施工每1m2建筑面积用水量约1.2～1.5m3。 据相关的施工经验，施工用水大部分进入了施工材料、另外加上部分蒸发，废水的产生量按照用水量的30%计算，本项目新建建筑面积3347.37m2，用水量取1.3m3/m2，则施工期的废水量约为1305m3。项目施工机械漏出的油污随地表径流污染局部地表水环境，主要污染物为石油类，石油类浓度约为10mg/L，产生量为0.013t。建筑材料及施工场地地面被雨水冲刷，以及灌浆过程中的冲洗水造成地表水污染，主要污染物为SS，SS浓度约为400mg/L，产生量为0.52t。项目施工废水采取隔油沉淀池（10m3）处理，经隔油沉淀后用于洒水降尘或者施工用水，不外排。 （2）废气 施工期产生的废气主要有施工扬尘、机械设备与汽车尾气、装修时的油漆废气。 1）施工扬尘 土石方开挖、装卸、运输以及堆放时产生的扬尘，主要污染因子为TSP。本项目的施工扬尘按下式计算： W =A×B×T 式中：W：施工扬尘排放量，t； A：建筑面积（按总建筑面积），万m2； B：排放系数，t/万m2 •月，建筑工地取1.21； T：施工期，月。 本项目拟新建的建筑面积（含构筑物）为3500.44m2，总施工期为12个月，则本项目施工现场TSP的产生量为1.32t。在车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减少80%，则TSP排放量为0.97t。 ②施工机械废气和运输车辆尾气 各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染因子为CO、NOX、SO2、烟尘。 （3）噪声 本项目的噪声主要是在施工过程中，机械产生的噪声、车辆运送过程中产生的噪声、物料装卸碰撞噪声以及人员喧哗声。其中以机械车辆噪声为主。 表5-1 主要施工设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声级强度. 1; 挖掘机; 85~95. 2; 推土机; 85~95. 3; 装载机; 85~90. 4; 载重汽车; 85~95. 5; 电焊机; 80~90. 6; 发电机; 95~105. 7; 切割机; 90~100. （4）固体废物 施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 ①废弃土石方 施工过程中产生的土石方约5800m3，由华容县管理渣土办公室指定专业运输公司处置。 ②建筑垃圾和装修垃圾 根据工程内容及《建筑垃圾综合利用及管理的现状和进展》建筑施工垃圾的数量和组成中给出的数据，本工程建设中产生的建筑垃圾按30kg/m2，本项目拟建面积（含构筑物）约为3500.44m2，则工程施工将产生的建筑垃圾（包括装修垃圾）约为105.0t。装修垃圾主要有废弃瓷砖、废弃大理石块、废玻璃、废油漆、废涂料、废弃建筑包装材料等，其中废油漆、废涂料等则属于危险废物，需另外交由资质单位进行处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾，委托华容县管理渣土办公室执行专业运输公司处置，按相关规定进行妥善处置。 ③生活垃圾 本项目施工期为12个月，在施工期内，施工人员在场内生活会产生生活垃圾，施工人员平均为20人，按照0.5kg/d·人计算，产生生活垃圾10kg/d，施工期共产生生活垃圾3.65t。生活垃圾集中放入垃圾箱，由环卫部门统一收集、做到日产日清。 2 、营运期污染源强分析 （1）废水 项目运营期废水主要是沉淀池排污水、滤池反冲洗水、污泥压滤水和生活污水。 ①生产废水 沉淀池排泥水：参考华容县城关二水厂，平均每天生产1万吨净水，沉淀池产生166吨含泥污水。通常SS浓度为850mg/L左右。项目生产规模为2.5万m3/d，则沉淀池日均排泥水量为415t/d（151475t/a）。SS产生量为0.353t/d(128.754t/a)。本项目排泥水经反冲洗及排泥水处理系统处理后，上清液经回用水池返回格栅配水井进行回收利用。 滤池反冲洗水：类比华容县城关二水厂，反冲洗水一次为343t/万t净水，反冲洗水中SS浓度约为394mg/L。本项目需经反冲洗处理的仅为生活用水（2000m3/d），则滤池反冲洗水量产生量约为68.6t/d（25039t/a）。SS产生量为0.027t/d(9.87t/a)。本项目反冲洗水经排泥水处理系统处理后，上清液经回用水池返回格栅配水井进行回收利用。 污泥压滤水：根据后文计算本项目干污泥量为1.765t/d（644.255t/a），压滤作业将泥沙含水率由90%降至60%，由此计算出压滤废水产生量约为5.295t/d（1932.675t/a）。类比同类型工程压滤水水质主要污染物为COD、SS，浓度分别为10-30mg/L、40-60mg/L，经榕城大道市政污水管网进入华容县工业园污水处理厂处理后达标排放。 表5-2 运营期污泥压滤水中主要污染物产生量 类别; 污染因子; 产生浓度; 产生量. 压滤水1932.675t/a; COD; 30mg/L; 0.058t/a. SS; 60mg/L; 0.116t/a. ②生活污水 工程建成投产后，自来水厂需要生产管理人员进行管理。本项目配置工作人员10人。参照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），不住厂员工按45L/人·d计，则员工用水量为0.45m3/d(共计164.25m3)。排放量按80%计算，则生活污水产生量为0.36m3/d(共计131.4m3)。项目生活污水经化粪池预处理进入三封工业园污水处理厂处理后达标排放。 生活污水水质及其污染物产生量见下表。 表5-3 运营期生活污水中主要污染物产生量 废水量：131.4t/a; 产生源强; 化粪池处理后源强. COD; BOD5; SS; NH3-N; COD; BOD5; SS; NH3-N. 浓度：mg/L; 350; 180; 220; 35; 250; 120; 100; 35. 产生量t/a; 0.056; 0.024; 0.029; 0.005; 0.033; 0.016; 0.013; 0.005. 沉淀池排水 滤池反冲洗 水处理系统 污泥浓缩池 脱水污泥 自来水管网 净水工艺 原水 2503.001 2500 415 68.6 483.6 压滤水 2.295 0.706 3.001 480.599 415 68.6 三封工业园污水处理厂 图5-3 水平衡图（单位t/d，生活用水纳入自来水管网部分） （2）废气 本工程为自来水厂建设项目，在正常运行过程中排放的废气为次氯酸钠生产过程中产生的氢气。事故情况下，次氯酸钠生产中阳极电解过程氯气外泄，主要原因为电解槽使用时间过长而破损、阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等引起的。泄露事件按10min计，根据工业盐用量及次氯酸钠生产方式计算可知10min氯气泄露量0.95kg。 （3）噪声 噪声主要来源于水厂各级站内的机电设备工作时发出的噪声，主要有刮泥机、搅拌器、脱水机、风机、水泵等设备发出的噪声，此外还有水厂车辆等的噪声。产生的噪声范围为80～90dB。 （4）固体废物 1）污泥： 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为： S=(K1C0+ K2D) ×Q×10-6 式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），取40NTU； K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换乘系数，取1.0； D—药剂投加量（mg/L），为20mg/L； K2—药剂转化成泥量的系数，取1.53； Q—原水流量（m3/d），按5×104m3/d S—干泥量（t/d）。 根据上式可计算出污泥量，污泥脱水及干化后含水率低于60%，则污泥量为1.765t/d（644.255t/a）。该污泥属于一般固体废物，运往生活垃圾填埋场卫生填埋。 2）废滤料：本项目采用石英砂作为滤料，10年整体更换1次，一次更换量为24t，废滤料由滤料供应商回收处置。 3）废包装物：项目袋装物料投加后会产生废包装物，产生量约为0.2t/a，废包装物外售废品收购站综合利用。 4）废化学试剂产生量约10kg/a，属危废，代码为HW49，本环评要求委托有资质单位处理并签订委托协议。厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单相应要求进行。 5）生活垃圾：生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，本项目生活垃圾产生量为3.65t/a，生活垃圾由环卫部门统一清理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | TSP | 每天洒水4～5 次进行抑尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 |  |
|  | 运营期 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水、施工废水 | SS | 施工废水沉淀处理后洒水抑尘；生活污水经三封工业园污水处理厂处理达标后排放 |  |
|  | 运营期 | 生活污水、污泥压滤水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 污泥压滤废水，直接排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后经三封工业园污水处理厂处理达标后排放 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工 | 废弃土石方 | 5800m3 | 由华容县管理渣土办公室指定专业运输公司处置 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 109.5t | 危险废物交由资质单位进行处置；一般固废能综合利用的综合利用，不能综合利用的委托华容县渣土土门办公室处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 0.9t/a | 按当地环卫部门规定的方式处理处置 |
|  | 运营期 | 水净化系统 | 污泥 | 644.255t/a | 脱水干化制成泥饼后运至华容县垃圾填埋场填埋处理 |
|  |  |  | 废滤料 | 24t/10a | 由滤料供应商回收处置 |
|  |  |  | 废包装物 | 0.2t/a | 外售废品收购站综合利用 |
|  |  | 水检测 | 废化学试剂 | 10kg/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 日常生活 | 生活垃圾 | 3.65t/a | 由环卫部门统一清理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工期：挖掘机挖土机、液压锤、推土机等 | 机械噪声 | 夜间禁止施工；选用低噪声设备；采取工程及管理等措施，减轻对周围声环境的影响 |  |
|  | 运营期 | 刮泥机、搅拌器、脱水机、风机、水泵等设备运行噪声 | LAeq | 80/90dB(A) | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目区施工可能临时导致植被破坏、土地裸露等相关生态问题，但施工结束后，及时清理现场，使区域生态环境得到一定的补偿，生态环境破坏能够减至最低程度。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 根据项目施工规划和施工特点，施工过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等，将对周围水环境、空气环境、声环境、生态环境等产生不同程度的影响。本环评就该工程在施工过程中对环境可能产生的影响作简要分析。 1、施工噪声影响分析 由于施工期间使用的机械设备较多，噪声源强高，且施工机械位置具有不确定性，以下主要分析各施工阶段中噪声较大的机械设备噪声随距离衰减的情况。 （1）预测模式 根据噪声源分析，施工各阶段中大部分机械噪声无明显指向性，且露天施工，故预测模式选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为： 1）室外声源利用点源衰减公式 LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）：距声源 r处的A声级值； LA（r0）：距声源r0处的A声级值。 2）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i 声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 （2）评价标准 本次环评评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 （3）预测结果与评价结论 根据各机械噪声源特征值及相关预测模式进行预测，得出各施工阶段中噪声较大的机械设备噪声随距离衰减的情况。 表7-1 噪声值预测结果表 单位:dB （A） 类别; 1m; 5m; 10m; 25m; 50m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 93; 79; 73; 65; 59; 53; 47; 43. 推土机; 95; 81; 75; 67; 61; 55; 49; 45. 装载机; 93; 79; 73; 65; 59; 53; 47; 43. 移动式吊车; 100; 86; 80; 72; 66; 60; 54; 50. 振捣器; 100; 86; 80; 72; 66; 60; 54; 50. 电焊机; 93; 79; 73; 65; 59; 53; 47; 43. 大型载重车; 95; 81; 75; 67; 61; 55; 49; 45. 混凝土罐车; 82; 68; 62; 54; 48; 42; 36; 32. 轻型载重卡车; 75; 61; 55; 47; 41; 35; 29; 25. 从上表的预测结果可知，距声源在50m范围外达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，300m范围外达到夜间标准。 本次评价距施工噪声源300m范围内敏感点较少（主要为项目北侧约150m的新铺村白屋居民点，西侧约5m的湖南福尔康医用卫生材料有限公司办公生活区），项目施工期对声环境敏感点有影响，随着施工结束，施工噪声的影响将消除。 为了减轻施工期噪声声级，避免对周边居民及水厂工作人员造成影响，必须采取以下措施： ①使用低噪声施工设备 施工单位必须采用先进的低噪声施工设备，同时，采用新的施工设备，避免有的施工机械设备由于使用时间长久以及维修不及时，工作时发出高噪声，从源头控制噪声源强度。 ②采用降噪技术 除厂界四周设有围墙外，本项目在施工场地四周修筑临时隔声屏障，其隔声量为20~30dB(A)；再就是在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量0.01~0.1，降噪20~30dB(A)。 ③制定合理施工组织方案，加强施工管理、文明施工本项目施工区与周围居民区紧邻，为尽可能减小施工噪声对周边居民的影响，施工单位需制定合理的施工组织方案，高噪声设备的施工和材料的运输须避开夜间。加强管理，对施工人员进行教育，做到文明施工，对材料轻拿轻放，不大声喧哗；同时对进出场地运输车辆要求低速行驶，禁鸣喇叭。 ④合理安排施工作业时间根据国家有关规定，限制建筑施工中高强噪声作业时间，即禁止在22:00～至次日6:00时段施工，特别禁止在夜间使用振捣机、电锯等高强噪声机械设备，以及运输装卸砂石、水泥、钢筋等建筑材料，同时建议中午12点至14点停止产生高噪声污染的建筑施工作业，以免影响周围居民的正常生活。 近年来出现不少施工噪声扰民而遭投诉现象，据统计，这种现象多发生在施工噪声影响居民休息而产生的纠纷。因此施工单位必须在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施，避免因施工噪声而扰民。 通过采取以上降噪措施，本项目施工期间所产生的噪声对周边声环境敏感点影响较小。 2、施工期空气环境影响分析 施工阶段的空气污染源主要来自施工土石方扬尘、运输建筑材料的扬尘及机械废气和运输汽车尾气。 （1）施工扬尘影响分析 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOX（以NO2计）、CO和HC等大气污染物。 在整个施工期，产生扬尘的作业有基础开挖、填方、建材运输、土方运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2 。 下表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表7-2不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/ 辆·km P（kg/m2）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表 7-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，适当洒水是减少汽车扬尘的有效方式。施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起场尘，污染环境。 根据现场勘探可知，施工区北侧约180m的新铺村白屋居民点，东侧160m的新铺村白屋居民点及西侧约5m的湖南福尔康医用卫生材料有限公司办公生活区。为减少施工扬尘对周边敏感点环境的影响，同时减少其施工时期产生的扬尘因大风天气等原因对水厂水质产生影响。本环评建议施工单位应采取如下措施： 1）项目施工区周围布置硬质围墙，高度不低于2.5m，将施工区与周边居民区等环境敏感点进行隔离，减少施工扬尘对施工区外的扬尘污染影响； 2）施工现场设立隔离围墙，建筑材料堆放在围墙内，减少对外界的影响。施工过程中使用水泥时注意防止水泥的飘洒和飞扬。本项目施工时应使用预拌混凝土（商品混凝土），按规定不得自行设置混凝土搅拌设施，以减少粉尘、扬尘污染。 3）辅以其他行之有效的措施，如每天洒水4～5次，可使扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，在开挖和钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 4）在施工场地进出口设置洗车平台，洗车作业地面和连接进出口的道路必须硬化，道路硬化宽度应大于5米。连接进出口的道路必须保洁，保洁长度不少于20米，以保证车辆出装、卸场地前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 5）本环评建议建设单位加强施工现场扬尘的管理，保证施工场地设置围挡，对易产生扬尘的部位适量洒水，控制扬尘的污染程度和范围，不定期对防尘措施进行抽查；监督施工中产生的各种废物及时清运处理，保证施工现场的整洁，渣土及时清运；建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，发现问题，应及时进行处理整改，将施工扬尘对周边居民所产生的环境影响减少到最小。 6）建筑土方、工程渣土及时清运，在场内暂存时采用遮盖蓬遮蔽，防止粉尘等物料溢出污染环境空气。并在施工现场安装扬尘在线监控设施。 （2）机械废气及运输车辆尾气 施工机械一般采用柴油作为动力，施工运输车辆如自卸车和载重汽车等通常是大型柴油车，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃和一氧化碳，作业机械使用数量较少，产生的废气量较少；运输车辆在运输期间经过周边居民区时应减速慢行并禁止鸣笛，经上述措施处理后运输车辆产生的尾气经空气扩散稀释后对周围环境空气影响不大。 3、施工期水环境影响分析 施工期的水环境污染物主要来自于员工生活污水及施工过程所产生的生产废水，施工废水主要包括混凝土养护废水、基坑废水、降雨产生的含泥水及各种车辆冲洗水。 根据工程分析，施工人员生活污水其主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5和SS等。据估计本项目施工人员的人数约为20人，以施工人员每天生活用水量为100L/人，则员工日生活用水量为2t（180t/a），生活污水按用水量的 80%计算，则施工期产生生活污水量为144m3，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为350mg/L、180mg/L、220mg/L和35mg/L，施工期产生量为COD：0.0504t、BOD5：0.0259t、SS：0.0317t、氨氮0.0050t。生活污水经临时化粪池处理后其废水水质能满足三封工业园污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网。 施工废水主要包括混凝土养护废水、基坑废水、降雨产生的含泥水及各种车辆冲洗水。根据类比监测调查，施工废水主要污染物是SS，SS浓度为200~1000mg/L之间，肆意排放会造成管道堵塞或者周边水沟、水塘淤积，对周边水体环境影响较大，易引发周边企业及居民投诉，必须妥善处置。施工废水根据地势高差，流入地势低处的沉淀池，经沉淀后用于洒水降尘或者施工用水，不外排。工程废水处理的沉淀池可设置在地块的西南角上，沉淀池的大小将由建设单位根据施工方案具体实施。 为此，本环评单位建议： ①施工单位在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，同时需对施工物料加蓬布覆盖减少雨水冲刷，堆放场地实施围挡措施。 ②施工单位应建立排水沟、沉砂池等废水处理设施，施工作业产生的废水经沉砂池沉淀处理后，上清液作为施工生产用水加以循环使用，沉渣用于回填。 ③沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土。 ④各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。 ⑤施工期尽量避开雨季施工，防止因降雨产生的含泥水过分径流而造成土壤流失，施工完毕后应及时做好植树绿化，以减少水土流失。 ⑥施工阶段产生的混凝土养护废水及基坑废水应使用废水收集池，防止其废水肆意排放，对周边路面环境造成影响，造成河道堵塞，对周边水体环境产生较大影响。 4、施工期固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物主要为废弃土石方、施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。 本项目施工过程中所产生的弃土方量为5800m3，该部分废弃土方委托华容县管理渣土办公室指定专业运输公司处置。 根据工程分析，本项目工程施工将产生建筑垃圾量约为109.5t。建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》的相关要求，建筑垃圾能回收利用的要分类收集后回收利用，不能回用的，由施工单位或承建单位和华容县渣土管理办公室联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 施工期施工人员生活垃圾量约为0.9t，应设置临时垃圾收集点，并由环卫部门统一及时处理。 采取以上处置措施后，施工期建筑垃圾和生活垃圾均得到合理处置，对外环境影响较小。 6、生态环境影响分析 （1）水土流失影响分析 施工期间需开挖一定量的土石方，所造成的水土流失也会对原有生态环境造成一定的影响。本项目施工期所产生的土石方交由有资质的渣土公司处理，运送至政府指定的建筑垃圾填埋场进行处理，汽车运输应尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解土石方交通运输队给沿线敏感点带来的环境影响。同时，本项目运输车辆在运送废土石的交通道路上定期洒水抑尘，在天气炎热及大风天气情况下，运输车辆应采用篷布遮盖，减少运输过程中所产生的扬尘带来的影响。 池体主体工程是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 本项目采用经验公式法对水土流失量进行预测计算，经验公式如下： Q=m×A×a 式中：Q—水土流失量（t）； m—预测土壤侵蚀模数（t/km2·a），土壤侵蚀背景值（800t/km2·a），扰动后土壤侵蚀模数（4000t/km2·a）； A—扰动的地表面积（km2）； a—预测扰动影响时间（a）。 由建设单位提供资料可知，本项目规划总占地面积为14878.08m2，施工期为0.25年；根据经验公式可知，本项目施工期预测新增水土流失量为11.9t。其水土产生流失量不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式随着地势流入南侧水渠、水塘或进入南侧市政雨水管网，泥浆水将影响周边水环境。同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成区域水体污染；另一方面，随着池体基础的陆续建成，项目内不渗透地面的增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。本环评建议应将施工地面进行硬化处理，并定期洒水抑尘及地面清洗；将施工废水使用废水收集池进行集中收集用于施工回用，防止其肆意排放对周边水体环境造成较大影响并减少因施工所产生的水土流失量。 （2）施工期间生态环境影响防治措施 1）合理规划减少土石方 在设计过程中因地制宜，利用当地地形高差营造错落的层次感，做好挖方和填方的平衡，尽量减少土石方开挖量，减少对周边环境及景观的影响。 2）做好水土保持工作 为了减少水土流失，施工前，要做好挡土墙，以及生态护坡，再进行土方开挖，应边平整场地、边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施，定期查看雨水排放淤积情况，定期消除淤泥。场地平整时，应尽量选择在晴天进行。 3）做好排水工程 在进行土方工程的同时，对于排水工程，争取同步进行，避免雨季地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。施工中还须重视沉淀池的建设，使施工排水和路面径流经沉淀池沉淀后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉淀池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据工程分析可知，项目废水主要为沉淀池排污水、滤池反冲洗水、污泥压滤水和生活污水，沉淀池排污水和滤池反冲洗水进入排泥水处理系统处理后，上清液返回格栅配水井进行回用；污泥压滤水经榕城大道市政污水管网进入华容县工业园污水处理厂处理后达标排放；生活污水经化粪池预处理后进入三封工业园污水处理厂处理后达标排放。外排废水情况见下表。 表7-4 运营期废水中主要污染物产生量 类别; 产生源强. COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 水量; 131.4t/a. 浓度mg/L; 250; 120; 100; 35. 排放量t/a; 0.033; 0.016; 0.013; 0.005. 污泥压滤水; 水量; 1932.675t/a. 浓度mg/L; 30; /; 60; /. 排放量t/a; 0.058; /; 0.116; /. 合计; 水量; 2064.075t/a（5.655t/d）. 排放量t/a; 0.091; 0.129. 本项目废水产生量为5.655t/d（2064.075t/a），经华容县三封工业园污水处理厂处理达标后排放。根据根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）表1，确定本项目评价等级为三级B（见表7-5）。 表7-5 评价等级确定表 评价等级; 判定依据; 本项目情况. 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 排放方式; Q≥20000或W≥600000; 本项目废水经华容县三封工业园污水处理厂处理后排放；故确定为三级B. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; --. 华容县工业园三封污水处理厂设计处理能力为1.1万m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准，目前正常运营。本项目污废水排放量为5.655m3/d，仅占污水处理厂处理能力的0.00051%，污水厂处理能力可满足本项目废水处理需要。该污水处理厂采用改良氧化沟工艺，处理项目为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等污染物，本项目废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，均为该污水处理厂常规处理项目，且废水水质符合该污水处理厂的进水要求。因此，本项目污水经预处理后通过园区污水管网排入华容县工业园三封污水处理厂处理是合理可行、可靠的。 2、大气环境影响分析 本工程为自来水厂建设项目，在正常运行过程中排放的废气为次氯酸钠生产过程中产生的氢气，不属于污染物，且产生量较少，对周边环境基本无影响。因此项目正常情况下，无污染废气产生及排放，确定评价等级三级。 事故情况下，次氯酸钠生产中阳极电解过程氯气外泄，主要原因为电解槽使用时间过长而破损、阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等引起的。根据工程分析，泄露时间按10min计，氯气泄漏量约为0.95kg。次氯酸钠制备过程均在真空下工作，一般情况下不易产生泄露。只要加强管理，杜绝氯气事故排放，项目运行对大气环境无明显不利影响。 故本项目对周边大气环境影响较小。 项目非正常工况主要考虑电解槽使用时间过长而破损、阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等情况，非正常核算表详见下表。 表7-6污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应急措施. 次氯酸钠发生器; 电解槽使用时间过长而破损、阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等; 氯气; /; 5.68; 10min; 1; 停机或备用一套设备. 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为设备噪声，包括刮泥机、搅拌器、脱水机、风机、水泵等设备运行时产生的噪声。项目对高噪设备采取了相关减震、降噪措施，同时由于厂房隔声作用，噪声对外环境的影响可以减小到可接受水平。 （1）噪声源 本项目噪声源为设备噪声源，噪声源为反冲洗水泵、鼓风机等机械设备，噪声源强分别为80～90dB(A)，生产车间设备，可按点声源处理表7-7主要设备噪声 单位：dB(A)经资料调查，设备经减振、厂房隔墙隔声后，降噪量约为25dB(A)。 表7-7 主要设备噪声 单位：dB(A) 位置; 设备名称; 单台声级（dB）; 防噪措施. 浓缩池; 刮泥机; 85; 加减振措施. 排泥池、贮泥池; 搅拌器; 85; 加减振措施. 污泥脱水机房; 脱水机; 85; 加减振措施及装隔声罩. 污泥脱水机房、加药间; 风机; 80; 加减振措施及装隔声罩. 送水泵房、加压泵房、回用水池; 水泵; 90; 加减振措施及装隔声罩. 经资料调查，设备经减振、厂房隔墙隔声后，降噪量约为25dB(A)。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq)计算公式 式中： L eq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb— 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间避免运输，噪声较小。 其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧10.24m，南侧45.54m、东侧6m、西侧6.62m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-8： 表7-8厂区噪声预测结果表单位：dB(A) 项 点位; 昼间/夜间. 贡献值; 预测值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 53.8; 53.8; 65/55; 达标. 南厂界; 46.1; 46.1; 达标. 西厂界; 53.4; 53.4; 达标. 北厂界; 52.6; 52.6; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 项目运营期产生的生活垃圾经集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 （2）工业固废 通过工程分析及计算可知，本项目所产生的污泥量为1.765t/d（644.255t/a，含水率为60%），污泥主要为泥沙，根据《国家危险废物名录》可知，本项目所产生的污泥不属于危险废物，因此本项目所产生的污泥袋装暂存于污泥脱水机房内，运至华容县垃圾填埋场填埋处理。 废滤料：本项目采用石英砂作为滤料，10年整体更换1次，一次更换量为24t，废滤料由滤料供应商回收处置。 废包装物：项目袋装物料投加后会产生废包装物，产生量约为0.2t/a，废包装物外售废品收购站综合利用。 废化学试剂产生量约10kg/a，属危险废物，代码为 HW49。本环评要求委托有资质单位处理并签订委托协议。本环评要求委托有资质单位处理并签订委托协议。废化学试剂厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相应要求设置危废暂存间，面积2m2，建议设置在管理用房1楼，基础必须进行水泥硬化防渗，防渗系数需≤10-7cm/s，并做好防风、防雨、防晒等措施，危废暂存间设置警示标识等。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物能够得到有效处理，对周边环境的影响很小。 5、风险分析 本项目运营期涉及的常用化学品包括：次氯酸钠（现场制作，边生产边用）和实验室化学分析试剂硫酸、硝酸及氨水。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知可知，本项目危化品临界量为硫酸10t、硝酸7.5t、氨水10t，次氯酸钠不属于附录B要求。详见下表。 表7-9 公司重大危险源辨识表 序号; 名称; 最大存储量(kg); 临界量（t）; q 1/Q1. 1; 硫酸; 2; 10; 0.0002. 2; 硝酸; 2; 7.5; 0.00027. 3; 氨水; 5; 10; 0.0005. 合计; 0.00097. 根据附录C计算如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+....+qn/Qn 式中，q1，q2，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 根据计算可知本项目Q=0.00097＜1，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据依据HJ/T169-2018中4.3的内容，评价级别判定依据见下表： 表7-10 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 综上，确定本项目评价工作等级为简单分析。 5.2 环境敏感目标 见表3-6。 （1）风险物质识别 本项目运营期涉及的常用化学品包括：次氯酸钠（现场制作，边生产边用）和实验室化学分析试剂，其中化学分析试剂用量小，均放置在容积≤500mL 的溶剂瓶中。化学分析试剂发生泄漏的影响范围仅限实验室内，引起环境风险的概率甚微，工程可能产生环境风险的物质为次氯酸钠。 风险物质的理化特性与危害见下表： 表 7-11 项目主要原料理化性质及危险特性 名称; 危险特性; 临界量; 储存量; 储存位置. 次氯酸钠; 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。健康危害：经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。燃爆危险：该品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。; /; 储罐容积为450L，现场制作，边生 产边用; 次氯酸钠储罐. 硫酸; 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。; 10; 溶剂瓶储存，储存量2kg; 实验室. 硝酸; 强氧化剂，能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。; 7.5; 溶剂瓶储存，储存量2kg; 实验室. 氨水; 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。; 10; 溶剂瓶储存，储存量5kg; 实验室. （3）危害识别 由于本项目生产过程中涉及的次氯酸钠、硫酸、硝酸、氨水等为有毒有害物质，次氯酸钠发生器的管道、弯曲连接、过滤器、阀门、泵、贮存罐、运输容器等均有可能产生有毒物质的释放与泄漏，导致毒害；次氯酸钠（10%溶剂）为具有强氧化性，在储存使用过程中中毒；硫酸、硝酸及氨水属于实验室检测试剂，使用量及储存量均极小，在操作不当，导致溶剂瓶破裂，可能导致危化品进入污水管网。 （4）环境风险预测与评价 1）次氯酸钠泄露 次氯酸钠泄漏环境风险评价本项目的环境风险考虑次氯酸钠储罐开裂所导致的次氯酸钠泄漏，以及生产系统反应设备及管道开裂所导致的反应系统物料泄漏。次氯酸钠溶液应采用最大容量为450L的塑料桶，在储罐开裂的情况下，最大泄出量约450L，其泄露如无收集防泄漏措施，导致泄露的次氯酸钠进入周边土壤污染周边土壤环境、地下环境，导致环境污染。 2）实验室危化品泄露 本项目实验室危化品硫酸、硝酸及氨水使用量及储存量均较小，操作不当可能导致溶剂瓶破裂，因储存量极小，且储存在实验室，在发生泄漏事故时，导致导致危化品进入污水管网，对周边大气、地下水、土壤环境基本无影响。 （5）风险防范措施 次氯酸钠发生器：配制次氯酸钠应穿工作服，戴防护口罩、戴护目镜、乳胶手套等，穿长筒胶靴等劳保用品；密闭操作，注意通风，防止泄漏；配备泄漏应急处理设备；严格原料添加制度，调节原料进料比，控制好进料速度，做到规范操作；严禁将原料罐混用。 实验室：实验室准备应急处置物资，如沙土或其他惰性材料，在发生泄露时，用沙土或其他惰性材料吸收处理，严禁直接将泄露的危化品直接用水冲洗后排入污水系统。 （6） 突发环境风险事故应急对策和方案 除做好事故防范措施外，自来水厂对制定的事故应急预案必须严格执行，以保证事故发生情况下，伤亡、损失能够降到最低。应急预案应包括以下几个方面及相应程序： 1．总则阐明风险的危害、制订本方案的意义和作用 2．危险源概况：详叙危险源类型、数量及其分布 3．紧急计划区：次氯酸钠发生器、实验室、邻区 4．紧急组织：指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理地区：地区指挥部—负责附近地区全面指挥、救援、管制和疏散专业救援队伍—负责对专业救援队伍的支持。 5．应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。 6．应急设施，设备与材料：防火灾、泄露事故应急设施,设备与材料，主要为消防器材等装卸过程：防火灾、泄露事故应急设施，设备与材料，主要为消防器材等。 7．应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障，管制。 8．应急环境监测及事故后果评估：由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 9．应急防护措施：清除泄漏措施、方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应，消除现场泄漏，降低危害。相应的设施器材配备邻近区域：控制污染邻区的措施。 10．应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康：事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护油库邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 11．应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 12．人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训与演习。 13．公众教育和信息 对油库邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 14．记录和报告 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 。 15．附件 与应急事故有关的各种附件材料的准备和形成。 根据《中华人民共和国突发事件应对法》以及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）要求，项目方应设置本项目环境风险的突发性事故应急预案，并按照安全生产监督管理部门的要求编制安全评估报告，落实好各项安全生产措施。 表 7-12 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 次氯酸钠发生器、实验室、临近地区. 4; 应急组织; 次氯酸钠发生器、实验室：由建设方专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由建设方专人负责——负责自来水厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急通讯、通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 9; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对自来水厂内工人进行安全卫生教育. 10; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 11; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 三、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年)》，本项目属于“鼓励类，二、水利，城乡供水水源工程”。因此，本项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 1、规划的相符性分析 根据中共华容县委办公室发电（华办电[2018]34号）2018年度县人民政府主要工作任务一览表第58项“完成三封园区雨污分流工程、污水处理厂升级改造，启动供水厂建设”。本项目属于其供水厂，因此项目建设符合华容县规划要求。且项目已通过华容县发展和改革局（华发改投审[2018]78号）备案。 2、土地利用合理性分析 项目位于华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧，属于三封工业园工业用地（M1），属于配套华容芥菜产品创新与产业化项目中用地，根据华容县国土资源局“关于华容县2018年第四批次建设项目用地预审意见”，确定华容芥菜产品创新与产业化项目用地规模为24.7622公顷，本项目属于该用地之内，面积为14878.08m2。项目用地符合华容县及华容工业集中区三封工业园土地利用规划。 3、项目建设条件相符性分析 华容县规划将华一水库进行除险加固，且该工程已由湖南省水利厅以湘水函[2018]45号文批准建设，目前湖南省华容县华一水库管理所正通过招标方式确定施工单位，工程周期计划620个日历天。届时华一水库囤水放空至死水库容，库底存水通过水泵加压仅可保证石伏工业园区雪花啤酒的生产用水，无法再向三封工业园供水。本项目建设能使三封工业园用水得到保障，促进园区发展。 4、周边环境相符性分析 项目周围无自然保护区、文物景观等环境敏感点，周边多为居民散户，污染物产生量少，排放负荷低，能做到达标排放，不存在明显环境影响问题，周围外环境对本项目无明显制约因素，本项目也不会对周边环境造成明显不利影响。因此，本项目选址较为合理。 5、与《岳阳市城市规划山体水体保护规划（2017-2030）》相符性分析 本项目建设范围内不包含《岳阳市城市规划山体水体保护规划（2017-2030）》中的一级、二级保护山体，一级、二级保护水体。故项目建设符合《岳阳市城市规划山体水体保护规划（2017-2030）》。 6、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧，根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，项目不属于岳阳市生态保护红线范围。 （2）资源利用上限 本项目属于自来水供应项目，主要为将长江引水净化后供三封工业园生产、生活所用，生产所用原材料主要为絮凝、消毒等材料，原材料消耗均较少，故项目建设符合资源利用上限要求。 （3）环境质量底线 项目区域环境空气质量属于不达标区，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4类相关要求。项目正常运行情况下，不新增废气污染源；外排废水主要为污泥压滤水及生活污水，经市政污水管网进入华容县工业园三封污水处理厂处理达标后排放；项目噪声为设备噪声，经隔声、减振等措施处理后，对周边影响较小；污泥脱水袋装后在污泥脱水机房暂存，运至华容县垃圾填埋场填埋处理；废滤料由滤料供应商回收处置，厂区不设暂存区；废包装物外售废品收购站综合利用，废试剂经危废暂存间暂存后委托资质公司处置。在采取以上环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单包括从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利 用效率等方面提出禁止和限制的环境准入要求。本项目自来水供应项目，对照《产业结构 调整指导目录(2019年)》属于第一类鼓励类二、水利，城乡供水水源工程，本项目符合国家产业政策。且本项目不涉及生态保护红线；污染物排放均达标，环境风险可控；资源能源消耗量小。因此，本项目不在环境准入负面清单之列。 通过以上分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 6、与国网湖南省电力有限公司华容县供电分公司意见相符性分析 相符性分析如下： 表 7-13 项目与国网湖南省电力有限公司华容县供电分公司意见相符性分析 序号; 意见; 项目情况; 是否相符. 1; 施工地段必须保持15米安全距离; 施工期设置15m警示线，最近建筑物约15.5m，确保安全作业; 是. 2; 建筑物必须保持10米安全距离; 项目最近建筑物距离高压线距离为15.5m; 是. 3; 线路周边严禁吊车作业; 线路周边不设吊车作业; 是. 综上分析可知，项目建设符合国网湖南省电力有限公司华容县供电分公司相关要求。 五、平面布置合理性分析 本项目厂区分为三个区，净水区、反冲洗及排泥水处理区、办公区。三者之间用道路及绿化隔离带加以分隔以较少相符干扰。 办公生活区位于厂区东侧，设一座两层综合楼。净水区建筑依据工艺流程、结合引水管现状，在厂区东侧中部布置加压泵房、格栅配水井，方便进水及配水；往南布置工业用水净化系统及生活用水净化系统，有利于厂区的水净化工程；厂区北侧布置反冲洗及排泥水处理区，工业用水及生活用水净化过程中产生的生产废水进入反冲洗及排泥水处理区，方便生产废水净化，且与净水区、办公生活区分开，减少生产废水处理对项目生产及办公生活产生影响。综上，本项目平面布置合理。 六、环境影响经济损益分析 1、环境影响经济损益分析目的与意义 环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。环境经济损益分析与工程经济分析不同，除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失。通常环境效益和污染影响带来的损失都很难直接用货币进行定量计算。本报告采用指标计算法对建设项目的环境经济损益分解成环保费用指标、污染损失指标和环境效益指标，再按完整的指标体系逐项进行计算，然后，通过环境经济损益静态分析和社会环境效益分析，全面衡量建设项目的环保投资所能收到的环境经济效益是否合理。 2、经济效益 本项目的建设，可以有效改善三封工业园的供水情况，是改善当地投资环境，吸引外资具有极其重要的作用。 3、环保投资 本项目除有较好的全投资收益外，由于本项目的环保投入，加强了对污染物特别是对废气的治理，不仅减少了污染物的排放，减轻了对区域环境的影响，而且也带来了直接的经济效益。 本项目总投资4000.84万元，环保投资估算为145万元，占项目总投资的3.62%左右，具体见表7-13。 表 7-14 项目环保投资一览表 时期; 污染控制类型; 控制措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废水防治工程; 施工期产生的泥浆废水、基坑废水及因降雨产生的含泥废水等经10m3隔油沉淀池处理后用于施工回用，不外排；生活污水经临时化粪池处理后排入厂区外市政污水管网; 2. 噪声防治工程; 临时隔声屏、低噪声设备; 5. 固废防治工程; 建筑垃圾由华容县管理渣土办公室指定专业运输公司处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运；; 10. 施工扬尘防治工程; 项目施工区周围布置硬质围墙，将施工区与非施工区隔离；设立隔离围墙，建筑材料堆放在围墙内；定期洒水抑尘；; 25. 运营期; 废水污染防治工程; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排放; 5. 生产废水; 排泥水及反冲洗水处理系统; 50. 废气污染防治工程; /; /. 噪声污染防治工程; 安装隔声、降噪、减震配套设施基础; 3. 固体废物处理与处置工程; 污泥经脱水袋装暂存污泥脱水机房，运至华容县垃圾填埋场填埋处理；废滤料由滤料供应商回收处置；废包装物外售废品收购站综合利用；废化学试剂经危废暂存间暂存后委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门处理; 30. 绿化; 绿化面积2000m2; 20. 合计; 145. 4、环境效益 保护环境\饮用水安全卫生是我国一项基本国策，本项目的建设有利于改善居民饮用水水质,能确保各项目指标达标，可以有效是改善人居住环境，改善当地投资环境，有利于吸引外资引进；同时也贯彻中央“科学发展观”的具体体现，科学发展观强调可持续发展，即正确处理人口、资源、环境之间的关系，做到三者的和谐统一、协调发展，既满足当代人发展的需要，又不危及后代人发展的需要。因此，本工程具有显著的环境效益和社会效益，是构建和谐社会的具体体现。 5、社会效益 项目的投产对于振兴地方经济，带动地方工业及相关产业可持续发展，增加地方财政收入具有积极促进作用。 本项目的社会效益主要体现在以下几个方面： （1）本项目的建设将本地区供水能力的提高,可确保居民生活用水需求量； （2）本工程具有较大的市场和发展前景，能够推动地区经济的发展，促进当地工农商业的发展，促进人民生活水平的提高。 因此项目的建设具有一定的社会效益。 6、环境经济效益结论 总之，本项目是以经济效益为前提，以环境效益为基础而进行建设的。通过本项目的建设，优化各种环保措施，充分利用当地资源优势，在确保各项污染防治措施有效运行的情况下，项目对周围环境影响不大，因此，本项目有一定的社会效益、经济效益。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理 为适应社会工作的需要，建设方须建立一套完善的管理体制，设置环境保护管理机构，并配备专职环保管理人员负责公司的环保工作。 环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 （2）建立健全公司各项环境保护规章、制度、办法和环境管理档案；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 （3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 （4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放。 （5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 2、环境监测计划 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。因此，该公司可委托有资质的检测单位对各污染因子进行定期的环境监测工作。 监测的重点是本设备运行产生的噪声，监测点可选择项目厂界四周，做到定期监测跟踪企业排污情况，发现问题，及时解决，具体环境监测计划见表7-15。 表7-15 环境监测计划 序号; 监测项目; 监测地点. 1; 水源水质; 1、监测项目：pH、高锰酸盐指数、SS、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、大肠杆菌、总细菌数，并根据具体情况测定部分重金属污染物 2、监测频率：每月1次. 2; 水污染源; 1、监测项目：COD、BOD5、SS以及氨氮 2、监测频率：每季度1次 3、监测点：化粪池出水、污泥压滤水. 3; 噪声; 1、监测项目：厂界噪声； 2、监测频率：每季度1次； 3、监测点：厂界。. 3、项目竣工环保验收 项目竣工环保验收一览表见表7-16。 表7-16 项目工程环保工程设施验收要求一览表 污染源; 设施或措施内容; 执行标准或验收监测要求. 废水; 生活污水; 雨污管网、化粪池; 三封工业园污水处理厂进水水质要求. 生产废水; 排泥水及反冲水处理系统. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾收集桶收集后环卫部门统一清理; 不产生二次污染. 一般固废; 污泥脱水袋装后在污泥脱水机房暂存，运至华容县垃圾填埋场填埋处理；废滤料由滤料供应商回收处置，厂区不设暂存区；废包装物外售废品收购站综合利用，在加药间内设置3m3的一般固废暂存区；; 满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求. 危险废物; 危废暂存间; 2m2，设置在管理用房1楼，委托资质公司处置; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、隔声、减震等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值标准. 绿化; 绿化面积达7810m2; 落实.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 施工场界临时围挡、防尘网、洒水喷淋装置 | 达标排放 |
| 水污染 物 | 施工期 | 施工废水、生活污水 | SS | 施工废水沉淀处理后洒水抑尘；生活污水经三封工业园污水处理厂处理达标后排放 | 回用或达标排放 |
|  | 运营期 | 生活污水、污泥压滤水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后进入市政管网，污泥压滤水直接进入市政管网。以上废水经市政管网进入三封工业园污水处理厂处理达标后排放 | 达标排放 |
| 固体废 物 | 施工期 | 废弃土石方 | 废弃土石方 | 由华容县管理渣土办公室指定专业运输公司处置 | 妥善处置 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 危险废物交由资质单位进行处置；一般固废能综合利用的综合利用，不能综合利用的委托华容县渣土土门办公室处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 按当地环卫部门规定的方式处理处置 |  |
|  | 运营期 | 污泥脱水机房 | 污泥 | 脱水干化制成泥饼后运至华容县垃圾填埋场填埋处理 |  |
|  |  | 一体化净水设备 | 废滤料 | 由滤料供应商回收处置 |  |
|  |  | 加药间 | 废包装物 | 外售废品收购站综合利用 |  |
|  |  | 实验室 | 废化学试剂 | 危废暂存间暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 设备噪声 | 机械噪声 | 夜间禁止施工、选用低噪声环保设备、合理安排作业时间等措施 | 满足《施工期场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 机械噪声 | 选用低噪声设备、隔声减震处理等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目区施工可能临时导致植被破坏、土地裸露等相关生态问题，但施工结束后，及时清理现场，使区域生态环境得到一定的补偿，生态环境破坏能够减至最低程度。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1 、项目概况 华容工业集中区管理委员会拟投资4000.84万元在华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧建设华容工业集中区三封园区自来水处理厂(2.5万t/d)建设项目，项目占地14878.08m2，处理规模为2.5万吨，其中工业用水2.3万吨、生活用水0.2万吨。工业用水采取絮凝沉淀后供园区企业生产使用，生活用水经钢制重力式无阀过滤罐+次氯酸钠消毒处理后用于园区企业生活使用。 本项目不涉及引水管道的建设，仅将长江至华容城关二水厂引水管道上的高位水池的原水引至厂区处理后进入园区供水管网供园区生产、生产使用，本次环评不含园区供水管网建设。 水厂主要处理构筑物包括进水格栅配水井、加压泵房、絮凝沉淀池、工业用水清水池、钢制重力式无阀过滤罐、生活用水清水池、吸水井、送水泵房（含生活用水加药间、高低压配电室、送水泵房）、污泥脱水机房、综合排泥池、浓缩池、贮泥池、回用水池、门卫室、管理用房等。总建筑面积1340.9m2，建筑占地总面积1183.03m2，构筑物占地总面积2159.54m2，道路面积2665.7 m2，绿化面积7810 m2，绿地率52.5%，围墙560m（H=2.5m），挡土墙530m，建筑密度7.95％，容积率0.09，停车位5个。 2、环境质量现状分析结论 （1）环境空气质量现状： 大气环境监测质量现状：项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 （2）水环境质量现状： 三封工业园污水处理厂排污口上、下游监测断面所监测的水质因子均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质良好。 （3）声环境质量现状： 项目厂界周边各监测点的声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）），区域声环境质量符合标准要求。 （4）生态环境质量现状： 本项目所在地块由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培植被（行道树、绿化树种等）；动物多为家养动物，无国家或地方规定的保护性动植物。 3、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 ①水环境影响分析 施工期对水环境的影响主要来自施工废水，这部分废水中含有一定量的油污和泥沙。通过对施工废水进行收集，隔油沉淀池处理后回用于场地洒水抑沉，不外排，对水环境影响较小。 生活废水经化粪池处理后排入厂区外市政污水管网进入三封工业园污水处理厂，经污水处理厂处理后可达标排放。本项目外排废水水质成分简单，水量很小，经三封工业园污水厂处理外排至华洪运河后，对华洪运河水质影响很小，华洪运河水质可基本维持现状。 ②大气环境影响分析 本项目建设施工期间废气来源主要是施工扬尘、机械废气以及运输车辆尾气。 施工扬尘采取洒水、建立围挡以及使用混凝土的原材料等措施；机械废气以及运输车辆尾气作业机械使用数量较少，产生的废气量较少，废气经空气扩散稀释后对周围环境空气影响不大。 ③声环境影响分析 本项目施工期噪声来源主要是车辆运输噪声，设备机械运作时产生的噪声。建设单位应设立临时隔音板、合理安排作业时间，加强管理、文明施工，减少模板撞击声等非正常作业产生的突发噪声。建筑施工单位因生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向环保主管部门进行申报，方可进行。同时应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。在采取上述措施之后，对周边声环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响分析 建设施工期间会产生建筑垃圾，如废弃建筑材料如弃瓷砖、废弃大理石块、废玻璃、废油漆、废涂料、废弃建筑包装材料及其他施工剩余废物料等及废弃土石方。建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物及废弃土石方由华容县管理渣土办公室指定专业运输公司处置，废油漆、废涂料等危险废物由资质单位进行处置。施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾收集点，并由环卫部门统一清运处理。 通过采取上述治理措施，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小，不会对环境造成二次污染。 （2）营运期环境影响分析结论 ①水环境影响分析 本项目外排废水主要为污泥压滤水及生活污水。生活污水经化粪池处理后和污泥压滤水排入市政污水管网进入三封工业园污水处理厂处理后达标排放，对周边水环境影响较小。 ②大气环境影响分析 项目运营期正常情况下无污染废气排放，对周边环境无影响。 ③声环境影响分析 本项目运营期主要来源于水厂各级站内的机电设备工作时发出的噪声，主要有刮泥机、搅拌器、脱水机、风机、水泵等设备发出的噪声，采取相关减震、降噪、隔声措施，厂界昼夜间的噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））对周围环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物来源于员工所产生的生活垃圾和经脱水处理后产生的污泥、废滤砂、废包装袋及废化学药剂。员工所产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，经污泥脱水处理后产生的污泥，经制成泥饼后暂存于污泥脱水机房并委运至华容县垃圾填埋场填埋处理；废滤砂交由厂家回收综合利用，废包装袋外售综合利用，废化学药剂经危废暂存间暂存后交由有资质的单位进行处置。 本项目产生的固废均能得到妥善处置或综合利用，对周围环境影响较小。 4 、产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录(2019年)》，本项目属于“鼓励类，二、水利，城乡供水水源工程”。因此，本项目符合国家产业政策。 5 、选址合理性分析结论 （1）规划相符性分析结论 根据中共华容县委办公室发电（华办电[2018]34号）2018年度县人民政府主要工作任务一览表第58项“完成三封园区雨污分流工程、污水处理厂升级改造，启动供水厂建设”。本项目属于其供水厂，因此项目建设符合华容县规划要求。且项目已通过华容县发展和改革局（华发改投审[2018]78号）备案。 （2）土地利用合理性分析 项目位于华容工业集中区榕城大道以北、福尔康东侧，属于三封工业园工业用地（M1），属于配套华容芥菜产品创新与产业化项目中用地，根据华容县国土资源局“关于华容县2018年第四批次建设项目用地预审意见”，确定华容芥菜产品创新与产业化项目用地规模为24.7622公顷，本项目属于该用地之内，面积为14878.08m2。项目用地符合华容县及华容工业集中区三封工业园土地利用规划。 （3）周边环境相符性分析 项目周围无自然保护区、文物景观等环境敏感点，周边企业污染物产生量少，排放负荷低，能做到达标排放，不存在明显环境影响问题，周围外环境对本项目无明显制约因素，本项目也不会对周边环境造成明显不利影响。因此，本项目选址较为合理。 （4）与国网湖南省电力有限公司华容县供电分公司意见相符性分析 项目建设符合国网湖南省电力有限公司华容县供电分公司相关要求。 6、平面布置合理性分析结论 本项目厂区分为三个区，净水区、反冲洗及排泥水处理区、办公生活区。三者之间用道路及绿化隔离带加以分隔以较少相符干扰。 办公生活区位于厂区东侧，设一座两层管理用房。净水区建筑依据工艺流程、结合引水管现状，在厂区东侧中部布置加压泵房、格栅配水井，方便进水及配水；往南布置工业用水净化系统及生活用水净化系统，有利于厂区的水净化工程；厂区北侧布置反冲洗及排泥水处理区，工业用水及生活用水净化过程中产生的生产废水进入反冲洗及排泥水处理区，方便生产废水净化，且与净水区、办公生活区分开，减少生产废水处理对项目生产及办公生活产生影响。本项目平面布置合理。 7 、综合结论 本项目符合国家产业政策，选址可行。项目具有一定社会效益、经济效益，在正常的运行情形下，对环境的影响较小。企业只要严格落实好各项环保措施，确保各污染物达标排放，同时加强运行中的管理，从环保角度而言，项目的建设是可行的。 二、环评建议 1、加强内部人员管理，专门的环境管理规章制度，加强环境管理工作。 2、本项目主要产噪设备要做好基础减振、厂房内设备要合理布局，厂区内工作人员应做好噪声防护。 3、加强对员工的教育，制定管理制度，提高环境意识，不断改进环保工作。 4、加强环保设施的维护和管理，同时按规定工艺操作，保证设备正常运行。

附录 附件 附件1 项目委托书 附件2 中共华容县委办公室发电（华办发电[2018]34号） 附件3 华容县国土资源局关于华容县2018年第四批次建设项目用地预审意见 附件4 华容县自来水公司同意本项目在长江引水管道上取水的函 附件5 国网湖南省电力有限公司华容县供电分公司同意本项目建设的意见 附件6 引用监测报告 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 平面布置示意图 附图3 环境保护目标图 附图4 监测布点图（大气、地表水为引用） 附图5 现场照片 附表 附表1建设项目大气环境影响评价自查表 附表2建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3环境风险评价自查表 附表4 建设项目环评审批基础信息表

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日